# АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 26.03.2025 | с. Яковлевка | № | 217- па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Яковлевском муниципальном округе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Яковлевского муниципального округа, Администрация Яковлевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Яковлевском муниципальном округе  (прилагается);

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Яковлевского муниципального округа от 12 августа 2024 года № 576-па «Об утверждении порядка  ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, газо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других организаций Яковлевского муниципального округа при устранении аварий и инцидентов».

3. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального округа (Сомова О.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте  Яковлевского муниципального округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа (Подложнюк Е.Г.).

# Глава Яковлевского

# муниципального округа                                                                      А.А. Коренчук

Приложение

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального округа

от  26.03.2025  № 217  - па

План действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Яковлевском муниципальном округе

1. Общие положения

1.1.  План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Яковлевском муниципальном округе  (далее – План, округ) разработан в целях:

1.1.1. Координация деятельности должностных лиц Администрации Яковлевского муниципального округа (далее – Администрация округа), ресурсоснабжающих организаций, управляющих обслуживающих компаний, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения округа.

1.1.2. Обеспечение своевременного планирования мер по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в составе централизованной системы теплоснабжения, необходимых для этого сил и средств.

1.2.  В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. Разработка плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения организациями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снабжения топливом осуществляется самостоятельно и утверждается руководителям предприятия. Мероприятия, необходимые для реализации плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, учитываются в обязательном порядке в планах по подготовке к отопительному сезону таких организаций.

1.4. Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

1.5.1. Организация круглосуточной работы дежурно-диспетчерских служб;

1.5.2. Разработка и утверждение инструкций с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

1.5.3. При получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

1.5.4. Производство работ по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

1.5.5. Принятие мер по охране опасных зон (место аварии, необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

1.5.6. Доведение до Единой дежурной-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) округа информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

2. Цели и задачи плана

2.1. Целями Плана являются:

2.1.1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

2.1.2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

2.1.3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

2.1.4. Минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

2.2.1. Приведение в готовность и концентрации сил и средств по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

2.2.2. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

2.2.3. Обеспечение	устойчивого	функционирования	объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям

аварий, а также источники (места) их возникновения

3.1. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций  на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

3.1.1. Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

3.1.2. Полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

3.1.3. Выход из строя объектов теплоснабжения (тепломеханических частей котельных, тепловых сетей котельных);

3.2. Сценарии наиболее вероятных аварий, а также источники их возникновения представлен в таблице 1

Таблица 1

| №п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварииной ситуации | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствии аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка работы Источника тепловой энергии | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление, обслуживание многоквартирных жилых домов. |
| 2 | Ограничение работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды в ЕДДС ресурсоснабжающей организации. При длительном отсутствии подачи воды организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление, обслуживание многоквартирных жилых домов. |
| 3 | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление, обслуживание многоквартирных жилых домов. |
| 4 | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление, обслуживание многоквартирных жилых домов. |
| 5 | Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление, обслуживание многоквартирных жилых домов. |

4. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

4.1. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения:

4.1.1. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов;

4.1.2. Время готовности к работам по ликвидации аварии — не более 45 минут с момента ее возникновения.

4.2. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения:

4.2.l.  О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС округа на территории которого сложилась аварийная ситуация, не позднее 30 минут с момента происшествия аварийной ситуации;

4.2.2. Теплоснабжающая организация, в зоне деятельности которой находится объект теплоснабжения, разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

4.3 ЕДДС выполняет комплекс мер согласно утвержденного алгоритма действий и инструкции.

5. Состав и дислокация сил и средств.

5.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения:

5.1.1. Координацию работ по ликвидации аварии осуществляет единая теплоснабжающая организация (в зоне деятельности которой находится объект теплоснабжения). Состав сил и средств определяется организацией самостоятельно, в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

5.2. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных, на объектовом уровне дежурно-диспетчерская служба организации.

5.3. Дислокация средств к месту аварии осуществляется персоналом из мест их хранения. Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивают ресурсоснабжающие организации.

5.4. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств теплоснабжающие организации обращаются в Администрацию округа через  ЕДДС.

6. Порядок и процедура организации взаимодействия сил с средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

6.1. Для принятия мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передачи информации (оповещения), согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурный диспетчер ЕДДС, взаимодействует со структурными подразделениями Администрации округа, ресурсоснабжающими организациями, управляющими и  обслуживающими организациями привлекаемые к ликвидации аварийных ситуаций.

6.2. По вопросам сбора, обработки и обмена информации об авариях осуществляется по сведениям ЕДДС и руководителей организаций.

6.2.1. Перечень организаций, предприятий, служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов взаимодействующих при устранении аварий и инцидентов.

| № п/п | Наименование организации, службы, органа управления. | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Яковлевского муниципального округа | с. Яковлевка, пер. Почтовый, 7 тел. 97-5-45; 91-0-35 | общее руководство |
| 2 | Управление по работе с территориями Яковлевского муниципального округа | с. Яковлевка ул. Советская, 4 тел. 91-4-06 | взаимодействие с предприятиями и службами на территории поселения |
| 2.1 | Новосысоевский территориальный отдел | с. Новосысоевка, ул. Кооперативная, 12 тел. 94-2-36; 94-3-33 | взаимодействие с предприятиями и службами на территории поселения |
| 2.2 | Варфоломеевский территориальный отдел | с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, 27 тел. 92-1-74 | взаимодействие с предприятиями и службами на территории поселения |
| 3 | Производственный участок «Яковлевский теплового района «Анучинский» филиал «Арсеньевский» КГУП «Примтеплоэнерго». | с. Яковлевка ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 тел. 91-9-45; 97-8-34. | обеспечение тепловой энергией. |
| 4 | ООО «Водоканал - сервис» | с. Яковлевка ул. Советская, 64 тел. 91-1-24; 91-8-57 | обеспечение водоснабжением и водоотведением |
| 5 | Яковлевский РЭС СП ПСЭС филиал АО «ДРСК Приморские электрические сети» | с. Яковлевка ул. Советская, 163 тел. 97-8-61; 91-9-08 | электроснабжение |
| 6 | УК «СпасскЖилСервис». | г. Спасск-Дальний тел. 89532223030. | обслуживание домов. |
| 7 | ПАО «Ростелеком» с. Яковлевка | с. Яковлевка ул. Советская, 74 тел. 91-3-49; 91-3-83 | обеспечение телефонной и телеграфной связью |
| 8 | Участок «Яковлевский» филиала «Арсеньевский» АО «Примавтодор». | с. Яковлевка ул. Кирпичная, 4 тел. 91-6-30; 91-7-48. | обслуживание и ремонт дорог. |
| 9 | КГКУ «32 отряд ППС ПК по охране Яковлевского МО - филиал ГКУ ПК по ПБ, ГО защите населения и территорий от ЧС»». | с. Яковлевка ул. Центральная,22 тел. 91-0-97; 91-6-43. | тушение пожаров. |
| 10 | СП «Яковлевская ЦРБ». | с. Яковлевка ул. Ленинская, 21 тел. 91-4-63; 91-5-70. | Предоставление медицинских услуг. |
| 11 | ОП №12 МО РФ МВД «Арсеньевский». | с. Яковлевка ул. Ленинская,53 тел. 91-3-05; 91-9-02. | охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности. |
| 12 | МКУ «Центр обеспечения и сопровождения образования» Яковлевского муниципального округа | с. Яковлевка ул. Советская, 45 тел. 91-2-15 | Обслуживание образовательных учреждений |

6.2.2 Порядок действий организаций, предприятий, служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов взаимодействующих при устранении аварий и инцидентов.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте.. | дежурный объекта. |
| 2 | Прибытие к месту аварии.. | теплоснабжающие, управляющие, обслуживающие организации, Администрация округа.. |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств. | теплоснабжающие, управляющие, обслуживающие организации, Администрация округа. |
| 4 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации.( в случае необходимости) | ЕДДС, руководители администрации, руководитель привлеченной организации. |
| 5 | Оповещение населения | ЕДДС |
| 6 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации. | руководители предприятий, диспетчерские службы. |
| 7 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим. | руководители предприятий. |
| 8 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим. | руководители предприятий. |

6.3. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

7. Порядок организации материально-технического, инженерного и

финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения в Яковлевском муниципальном округе, создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения.

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом организации и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.